### Контроллер управления температурными
приборами МСК-301-3

#### 1. Назначение

Контроллер управления температурными приборами (в дальнейшем -КУТП) предназначен для :

- измерения температуры в помещении ;

- управления термоприборами в зависимости от данных измерения;

- сообщения о превышении заданной максимальной температуры в помещении;

- сообщения о достижении заданной минимальной температуры в помещении;

- отключения термоприборов при появлении сигнала о пожаре;

- индикации средней температуры в помещении.

#### 2. Основные характеристики.

2.1. Аналоговые входы: 2 входа для PTC -датчиков, с усиленной электроизоляцией для контроля температуры.

2.2. Цифровой вход пожарной сигнализации (принятие решения по факту замкнуто – разомкнуто).

2.3. Основные выходы:

- перекидной релейный выход для управления термоприбором №1 - 8А 250В при cos φ=1;

- нормально-разомкнутый релейный выход для управления термоприбором №2 - 8А 250В при cos φ=1;

- нормально-разомкнутый релейный выход для включения сигнализации достижения заданной минимальной температуры - 8А 250 В при cos φ=1;

- опторелейный выход для включения сигнализации превышения заданной максимальной температуры - 100 мА переменного или постоянного тока.

2.4. Разрешение по температуре 0.1С.

2.5. Номинальное напряжение питания: однофазное 220В 50 Гц или трехфазное 380 В 50 Гц.

2.6. Напряжение, при котором сохраняется работоспособность устройства при однофазном питании: от 160В до 330В.

2.7. Потребляемая мощность: не более 5 Вт.

2.8. Степень защиты прибора: IP40.

2.9. Степень защиты клеммника: IP20.

2.10. Климатическое исполнение: УЗ.

2.11. Диапазон рабочих температур, °C : от минус 10 до +55.

2.12. Температура хранения, °C : от минус 45 до +75.

2.13. Масса не более 0,3 кг.

2.14. Монтаж: на стандартную DIN-рейку 35 мм.

2.15. Положение в пространстве – произвольное.

2.16. Органы управления и габаритные размеры устройства приведены на рисунке 1.

#### 3. Подготовка к работе.

3.1. Подключить к КУТП электронагреватели, датчик пожарной сигнализации, аварийную сигнализацию и датчики температуры согласно рисунку 2.

3.2. Подключить КУТП к электрической сети.

3.3. Включить питание и установить необходимые режимы работы согласно таблице 3.

Примечание.Все подключения должны выполняться при обесточенном устройстве.

Рисунок 1. Лицевая панель, органы управления и габаритные размеры КУТП. 
Индикатор “COMP” горит, когда включены реле электронагревателей.

Рисунок 2. Схема подключения КУТП к трехфазной сети.
Примечание 1. При подключении КУТП к однофазной сети клеммы 1,2,3 должны быть запараллелены.

#### 4. Управление КУТП.

4.1. В исходном состоянии на индикаторе КУТП отображается значение текущей температуры в помещении как среднее значение датчика температуры №1 и датчика температуры №2.
При неисправности одного из датчиков температуры на индикаторе отображается температура, измеренная исправным датчиком и код ошибки для неисправного датчика температуры.
КУТП имеет три уровня управления.

4.2. Уровень блокирования клавиатуры.

На этом уровне возможен только просмотр следующих параметров:

- температура уставки, SP;

- температура первого датчика температуры, tS1;

- температура второго датчика температуры, tS2.

Для просмотра параметров необходимо нажать одновременно кнопки DOWN и UP , листание кнопками DOWN и UP , вход в параметр- кнопка SET .

При заблокированной клавиатуре, нажатие любой кнопки (кроме одновременного нажатия кнопок UP и DOWN ) приводит к появлению на индикаторе сообщения LOC . Для разблокирования клавиатуры необходимо нажать кнопку SET . Загорается индикатор SET , а на индикаторе мигает “0”. Кнопками UP и DOWN набирается цифра пароля пользователя от 1 до 9 и нажимается кнопка DEF . Если пароль верен, клавиатура разблокирована. Если после разблокирования клавиатуры не нажимается ни одна кнопка в течении 16 с и установка блокировки не снята пользователем, клавиатура снова блокируется.

Если на индикаторе горит сообщение LOC , тогда возможен переход на уровень наладчика минуя набор пароля пользователя, нажатием на кнопку SET в течение 5 с (дальнейшие действия в соответствии с п.п.4.4).

4.3. При разблокированной клавиатуре возможно:

- изменение и просмотр параметров уровня пользователя;

- просмотр параметров уровня наладчика.

Для просмотра и изменения параметров уровня пользователя необходимо нажать кнопку SET, при этом загорается светодиод SET. Листание параметров кнопками DOWN и UP, вход в параметр- кнопка SET, изменение параметра - кнопками DOWN и UP, запись параметра и переход обратно в меню – кнопка DEF, переход обратно в меню без записи – кнопка SET . При отсутствии нажатия любой из кнопок в течение 16 с, КУТП переходит в исходное состояние.

4.4. Уровень наладчика.

Вход на уровень наладчика

Нажатие на кнопку SET в течение 5 с. Если уровень защищен паролем, на индикаторе появится сообщение PAS . Повторно нажать кнопку SET . Загорается индикатор SET , а на индикаторе мигает “000”. Кнопками UP и DOWN последовательно набрать три цифры пароля наладчика от 1 до 9, разделяя набор нажатием кнопки DEF . Если пароль не верен, загорится PAS (мигает S ) и через 16 с КУТП возвратится в исходное состояние, иначе на индикаторе появляется первый параметр меню наладчика.

Листание параметров кнопками DOWN и UP , вход в параметр- кнопка SET , изменение параметра - кнопками DOWN и UP , запись параметра и переход обратно в меню – кнопка DEF , переход обратно в меню без записи – кнопка SET . При отсутствии нажатия любой из кнопок в течение 16 с, КУТП переходит в исходное состояние.

На уровне наладчика, доступность любого параметра на уровне пользователя может быть запрещена или разрешена одновременным нажатием кнопок SET и DOWN . Запрет доступа индицируется точкой на правом цифровом индикаторе (при просмотре значения параметра).

#### 5. Режимы работы КУТП.

5.1. КУТП поддерживает следующие режимы работы:

- режим термостата;

- тестовый режим.

5.2. Режим термостата

5.2.1. Параметры SP (температура выключения нагревателей) и t_H (температура включения нагревателей) определяют температурный режим в помещении.

При температуре в помещении меньше t_H включаются нагреватели и работают, пока температура в помещении не станет больше температуры SP .

5.2.2. В случае выхода из строя обоих температурных датчиков реле нагревателей отключаются, на индикаторе последовательно отображаются коды неисправности датчиков температуры и код Erd , а также включается сигнализация.

5.2.3. В режиме термостата ведется контроль за выходом температуры в помещении за установленные пределы (параметры HAL и LAL ).

При превышении температуры в помещении параметра HAL на индикатор выводится код А1 и срабатывает сигнализация превышения максимальной температуры. Сигнализация отключится , когда температура в помещении станет меньше значения HAL - HHS .

При температуре в помещении меньше параметра LAL на индикатор выводится код А 2 и срабатывает сигнализация достижения минимальной температуры. Сигнализация отключится , когда температура станет больше значения LAL + LLS .

5.2.4. Для блокировки преждевременных срабатываний аварий по температуре используются параметры tAO (время задержки срабатывания сигнализации по температуре в минутах) и PAO (время задержки срабатывания сигнализации по температуре после включения питания в часах).

5. 2 . 5 . При срабатывании пожарной сигнализации (размыкание контактов 5, 6 КУТП), реле нагревателей отключаются, а на индикатор выводится код Fir .

5. 3 . Тестовый режим.

Для перехода в тестовый режим необходимо одновременно нажать кнопки SET и DOWN . В этом случае на индикатор выводится tES и включаются все реле. Через 15 с КУТП возвращается в режим термостата.

5.4. Все коды аварийных ситуаций выводятся на цифровой индикатор в соответствии с таблицей 1.

5.5. Алгоритм работы устройства приведен в таблице 2.

Коды аварий

Таблица 1.

| Сигналы отказов на дисплее | Сигналы сигнализации на дисплее |
| --- | --- |
| Отказ контроллера | Er1 | от повышенной температуры | A1 |
| Отключен датчик 1 | Er2 | от пониженной температуры | A2 |
| Короткое замыкание датчика 1 | Er3 | от пониженной температуры | Erd |
| Отключен датчик 2 | Er4 | Срабатывание датчика пожарной сигнализации | Fir |
| Короткое замыкание датчика 2 | Er5 |  |  |

##### Алгоритм работы

Таблица 2

| № | Событие | Состояние выходных реле |
| --- | --- | --- |
|  |  | 16;17 | 18;19 | 20;21 | 22;24 |
| 1 | Температура < t_H | З | З | З | З |
| 2 | Температура ≥ SP | З | З | Р | Р |
| 3 | Температура ≥ HAL | Р | З | Р | Р |
| 4 | Температура ≤ LAL | З | Р | З | З |
| 5 | Авария двух термодатчиков | Р | Р | Р | Р |
| 6 | Сигнал "Пожар" (разомкнуты контакты 5,6) | В зависимости от температуры в помещении | Р | Р |  |

#### 6. Программируемые и используемые параметры приведены в таблице 3

Таблица 3

| Установочные и считываемые параметры | Пара- метры кодов | Мин. знач. | Макс. знач | Завод- ская уста-новка | Действия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление температурой температура SP |  | 0°С | 35°С | 18°С | Значение температуры отключения нагревателей. |
| Нижняя температурная граница | t_H | 0°C | 35°C | 15°C | Значение температуры включения нагревателей |
| Верхняя температурная граница | HAL | 0°C | 45°C | 30°C | Температура, при достижении которой включается сигнализация по превышению максимальной температуры |
| Гистерезис верхней аварийной температуры | HHS | 0°C | 20°C | 3°C |  |
| Нижняя аварийная температура | LAL | 0°C | 35°C | 10°C | Температура , при достижении которой включается сигнализация по минимальной температуре |
| Гистерезис нижней аварийной температуры | LLS | 0°C | 20°C | 3°C |  |
| Калибровка датчика температуры 1 в десятых долях градуса | CA 1 | -9,9°C | 9,9°C | 0°C | Сдвиг шкалы на CA 1 относительно измеренной датчиком температуры 1 |
| Калибровка датчика температуры 2 в десятых долях градуса | CA 2 | -9,9°C | 9,9°C | 0°C | Сдвиг шкалы на CA 2 относительно измеренной датчиком температуры 2 |
| Задержка аварии по температуре | tAO | 0 | 90 мин | 15 мин |  |
| Задержка аварии по температуре после включения питания | PAO | 0 | 24 ч | 1 ч |  |
| Минимальное время включенного состояния электронагревателя | n01 | 0 мин | 15 мин | 1 мин | Защита электронагревателя от частых включений |
| Минимальное время включения электронагревателя | n 02 | 0 мин | 15 мин | 1 мин | Защита электронагревателя от частых включений |
| Код доступа пользователя | LOC | 0 | 9 | 0 | 0 – клавиатура разблокирована 1-9 – пароль пользователя |
| Код доступа наладчика | PAS | 000 | 999 | 123 | 000 – доступ на уровень наладчика – разрешен 000-999 – пароль наладчика |
| Тип датчиков температуры | tPd | 0 | 1 | 1 | 0 – NTC ,1 – PTC (в данной версии датчики типа NTC - не используются) |
| Версия устройства | rEL |  |  | 20 |  |